| 家用可燃气体探测器 Бытовой газоанализатор горючих газов JTM-SD6103K 使用说明书 Инструкция по эксплуатации 版本号：V1.2 Версия №:V1.2 使用产品前请阅读使用说明书 (Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации перед установкой и использованием изделия) 四川希尔得科技有限公司 ООО «Сычуань Шилд Технолоджи» SiChuan Shield Technology Co. Ltd 产品说明书 四川希尔得科技有限公司 Сычуаньская компания Hilde Technology Co Ltd ., . Руководство по продукту 四、安装、调试Установка и ввод в эксплуатацию 1 、安装示意图Схема установки | 产品说明书 Руководство по продукту 四川希尔得科技有限公司 ООО «Сычуань Шилд Технолоджи» 一、产品概述 Обзор продукта JTM-SD6103 K 型家用可燃气体探测器（以下简称“探测器”)，是一种适合居民 家庭使用的安全防范产品，用于连续检测室内可燃气体浓度， 当环境中的可燃气体 浓度达到或超过报警设定值时，发出声光报警信号，并启动电磁阀切断气源，避免 因燃气泄漏或燃烧不完全等原因造成的爆炸、火灾、中毒、窒息等恶性事故发生。 Бытовой газоанализатор горючих газов JT-SD6103 (далее именуемый «анализа тор») представляет собой продукт для обеспечения безопасности газа, предназначен ный для использования в жилых помещениях . Он используется для непрерывного о бнаружения концентрации горючего газа в помещении, когда концентрация горюче го газа в окружающей среде достигает или превышает установленное значение трев оги . Настройка Когда значение установлено, раздается звуковой и визуальный сигн ал тревоги, и активируется электромагнитный клапан, чтобы отключить источник г аза, чтобы избежать взрыва, пожара, отравления, удушья и других несчастных случ аев, вызванных утечкой газа или неполным сгоранием . 1、主要特点Основные характеристики ·进口半导体和电化学传感器，稳定性好，使用寿命长 · Импортные полупроводниковые и электрохимические датчики, хорошая стабильност ь и долгий срок службы ·灵敏度高、抗干扰、抗湿热能力强 · Высокая чувствительность, сильная защита от помех и сильная устойчивость к влаге и теплу. ·声光报警并自动输出 · Звуковая и световая сигнализация и автоматический выход ·传感器寿命到期自动提醒 · Автоматическое напоминание об истечении срока службы датчика ·内置报警历史记录功能 · Встроенная функция записи истории тревог. ·安装及使用方便 · Простота установки и использования . 2、适用范围 Область применения 居民家庭室内使用 Использование в жилых помещениях 3、使用环境Среда использования 1 产品说明书 Руководство по продукту 四川希尔得科技有限公司 Сычуаньская компания Hilde Technology Co., Ltd. |
| --- | --- |

| 距气源>0.5m >0,5 м от источника воздуха 抽油烟机Вытяжка 天然气、人工煤气探测器Aнализаторы природного и искусственного газа燃 气管газовая труба 管道燃气自闭阀Трубопроводный газовый самозакрывающийся клапан 燃气灶газовая плита 距天花板≤0.3m ≤0,3 м от потолка 天花板потолок AC220V 电源线Вводный силовой кабель переменного тока напряжения 220В 阀控输出线≤20m Выходная линия управления клапаном ≤20 м | 插座розетка 墙壁стена 燃气表газовый счетчик 紧急切断阀Аварийный запорный клапан 手动阀门Ручной клапан 液化石油气探测器Газоанализатор сжиженного нефтяного газа 距地面≤0.3m ≤0,3 м от земли 燃气管 газовая труба 地面земля |
| --- | --- |

4

5

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

·温度：-10℃~+55℃

·

Температура: -10℃~+55℃

·相对湿度：≤93%RH(无冷凝)

·

Относительная влажность: ≤93% относительной влажности (без конденсации).

·环境大气压：86KPa~106KPa

·

Окружающее атмосферное давление: 86кПа~106кПа .

4、贮存环境 Среда хранения ·温度：-25℃~+55℃

·

Температура: -25℃~+55℃

·相对湿度：≤93%RH(无冷凝)

·

Относительная влажность: ≤93% относительной влажности (без конденсации).

# 二、技术特性Технические характеристики

1、执行标准：GB15322.2-2019《可燃气体探测器第 2 部分：家用可燃气体探测器》

1. Стандарт внедрения: GB15322.2-2019 «Aнализатор горючих газов, часть 2: Бытово й газоанализатор горючих газов» .

2、主要参数Основные параметры ·检测原理：半导体+电化学式

·

Принцип обнаружения: Полупроводник  +  электрохимия

·检测气体种类： 甲烷 （天然气）+一氧化碳（人工煤气）

·

Тип обнаруженного газа: Метан  (природный  газ)  +  монооксид  углерода  (искусст

венный  газ)

·报警设定值： 甲烷：8%LEL；一氧化碳：200*10-6（体积分数）

·Значение настройки сигнализации: Метан:  8  % LEL； 200*10-6  (объёмная доля) ·检测量程： 甲烷：0~25%LEL  一氧化碳：0~ 1000*10-6（体积分数）

·

Диапазон обнаружения: Метан:  0~25%LEL  Окись  углерода:  0~ 1000*10-6     (объёмная доля)

注：爆炸下限(LEL)为可燃气体或蒸汽在空气中的最低爆炸浓度。

Примечание .    Нижний     предел     взрываемости    (НПВ)     —     это    наименьшая

взрывоопасная концентрация горючего газа или пара в воздухе . ·报警方式：声光报警

·

Метод оповещения: звуковое и световое .

·供电方式：AC220V±15%(50Hz)

·

Метод источника питания: AC220V±15% (50 Гц)

|  | 四川希尔得科技有限公司 Сычуаньская компания Hilde Technology Co., Ltd. | 2 产品说明书 Руководство по продукту |
| --- | --- | --- |

| 吸顶安装方式Способ | установки | потолка |
| --- | --- | --- |

Монтаж потолка

壁挂式安装去掉此块 Снимите этот блок для настенной установки .

потолок

пластиковая пробка

向上 вверх

Саморезы

Установить сайдинг

……………………………………………………………………………………………………………...

壁挂安装方式Способкреплениянастену

стена

Саморезы

пластиковая б

Направление

шнура питания и

вверх

Установить сайдинг

6

|  | 四川希尔得科技有限公司 ООО «Сычуань Шилд Технолоджи» | 产品说明书 Руководство по продукту |
| --- | --- | --- |

·功率：<3W

·

Мощность: <3 Вт

·响应时间(T90)： 甲烷≤30s  一氧化碳60s

·

Время отклика (T90): Метан:≤30c     Окись  углерода:≤60c

·探测器使用寿命：五年（典型值）

·

Срок службы анализатора: пять лет (типовое значение)

·传感器使用寿命：五年

·

Срок службы датчика: пять лет.

·安装方式：壁挂式或吸顶式

·

Способ установки: настенный или потолочный .

·联动输出（默认） ：         一组 12v 脉冲输出（电磁阀）；

·

Выход связи (по умолчанию):    набор импульсных выходов 12 В

(электромагнитный клапан);

一组无源常开输出(220V 风机)。

Набор пассивных нормально открытых выходов (вентилятор 220В).

# 三、产品结构 Структура продукта

2、产品尺寸：Φ100×42mm              3、产品重量：约 112g

2. Размер продукта: Φ100×42 мм .     3. Вес продукта: около 112 г.

3

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

接电磁阀Электромагнитный клапан 接风机Подключить вентилятор

2 、接线示意图 Схема подключения

电源线Ш

нур питания

| 序号 № п/п | 功能/配置 Функция/Конфигурация | 接线端名称 Имя терминала |  | 接线说明 Инструкции по подключению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V脉冲输出 Импульсный выход 12 В | NO1 | CM1 | “No1 ”接电磁阀正极 «№1» подключается к положительному полюсу электромагнитного клапана . “CM1 ”接电磁阀负极 «CM1» подключен к отрицательному п олюсу электромагнитного клапана . |
| 2 | 无源常开输出 Пассивный нормально от крытый выход | NO2 | CM2 | “NO2 ”接风机 Подключение вентилятора «NO2» “CM2 ”接风机 Подключение вентилятора «CM2» |

3、注意事项 Особые указания

·探测器应安装在室内气体、蒸汽易于聚集的地方；

·

Aнализатор следует устанавливать в помещении, где легко скапливаются газ и пар;

·探测器的安装参考以上安装示意图， 目标气体比空气密度轻时，应安装在释放源 上方， 目标气体比空气密度重时，应安装在释放源下方。安装挂板应按照示意方 向固定平整，安装可靠；

·

Пожалуйста, обратитесь к приведенной выше схеме установки анализатора . Ес

лицелевой газ легче воздуха, его следует устанавливать над источником выбро  са.Если  целевой  газ  тяжелее  воздуха,  его  следует  устанавливать ниже  источн   икавыброса . . Подвесная доска для установки должна быть зафиксирована и ров   на всоответствии с указанным направлением, а установка должна быть надежной;

7

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

·探测器请勿安装于换气扇、窗户、房门等空气流动大的地方，应避免安装在燃气灶、 抽烟机正上方等直接受热气、水蒸气、油烟位置；

·

Не  устанавливайте  анализатор в  местах   с  большим   потоком  воздуха,  таких  как

вентиляторы, окна, двери и т. д., и избегайте установки его непосредственно над газовыми  плитами,  вытяжками  и  т.  д .,  где  он  подвергается  непосредственному воздействию тепла, водяного пара и масла . дым;

·探测器与用气设备间不应有阻隔物，不要安装在壁柜或橱柜内；

·

Между   анализатором и  газовым   оборудованием   не  должно   быть   преград,   не

устанавливайте его в навесной шкаф или шкаф; ·不要安装在夜间断电的地方；

·

Не устанавливайте в местах, где в ночное время отключается электричество;

·在新装修的房里，探测器应在油漆、焊接等工作完成后再安装，且安装后要保持空 气流通；

·

В  недавно  отремонтированных  помещениях  анализатором следует  устанавлива

тьпосле  завершения  покрасочных,  сварочных  и  других  работ,  а  после  установ кинеобходимо поддерживать циркуляцию воздуха;

·请勿用酒精擦洗探测器，勿使用杀虫剂直接对探测器喷射， 以免影响传感器性能；

·

Не   используйте   спирт  для   очистки   анализатора и   не  распыляйте   пестицид

ынепосредственно на анализатор, чтобы не повлиять на его работу; ·请勿在探测器附近吸烟；

·

Пожалуйста, не курите рядом с  анализатором;

·当探测器提醒传感器寿命到期时，请及时更换；

·

Когда  анализатор напоминает  вам,  что  срок   службы  датчика  истек,  пожалуйст

а,замените его вовремя;

·为保证探测器检测的准确性，出厂后应严格按照贮存环境要求进行妥善贮存，为保 障产品质量，建议贮存时间不超过 6 个月。

·

Чтобы обеспечить точность обнаружения анализатора, его следует хранить в строг

ом соответствии с требованиями к условиям хранения после выхода с завода . Для об еспечения качества продукта рекомендуется, чтобы срок хранения не превышал 6 м   есяцев .

注意Внимание

为保障产品防护等级满足设计要求，应正确使用安装挂板！

Чтобы   уровень   защиты   изделия   соответствовал   проектным   требованиям, следует правильно использовать монтажную подвесную пластину!

8

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

产品说明书 Руководство по продукту

| 记录类型 тип записи | 最大存储记录条数 Максимальное количество сохраняемых записей |
| --- | --- |
| 探测器报警记录 Запись тревоги анализатора | 200 |

| 探测器报警恢复记录 Запись восстановления тревоги анализатора | 200 |
| --- | --- |
| 探测器故障记录 Запись неисправности детектора | 100 |
| 探测器故障恢复记录 Запись восстановления после отказа анализатора | 100 |
| 探测器掉电记录 Запись выключения анализатора | 50 |
| 探测器上电记录 Запись включения анализатора | 50 |
| 气体传感器失效记录 Запись о неисправности датчика газа | 1 |

5 、联网接口类型及参数Тип и параметры сетевого интерфейса .

本产品物联网接口采用 2.54mm 间距四针单排排针，数据接口定义如下表

В  интерфейсе  Интернета  вещей  этого  продукта  используется  четырехконтактный одиночный  ряд  контактов   с  шагом  2,54  мм .  Интерфейс  данных   определен  в следующей таблице .

6 、联网接口输出信号类型及参数

6. Тип и параметры выходного сигнала сетевого интерфейса .

本产品物联网接口输出信号类型为 TTL 负逻辑串行通信信号电平（详细通信信号电 平规则参考国标 GB15322.2-2019 附录 A)

Тип   выходного   сигнала   интерфейса   IoT   этого   продукта   —   уровень   сигнала последовательной связи TTL с отрицательной логикой (подробные правила уровня сигнала связи см . в Приложении A национального стандарта GB15322.2-2019).

12

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

警告Предупреждение

安装与接线前，请先断开电源，勿带电操作， 以避免触电危险！

Перед   установкой   и    подключением   отключите   источник    питания   и   не используйте   его  при   включенном  питании,  чтобы  избежать  риска   поражения электрическим током!

五、使用、操作说明及相关信息Использование, инструкции по эксплуатации и сопутствующая информация.

1 、按键说明 Описание кнопки

·正常状态下按“自检”键，进行声光自检，并联动输出；

·

В нормальных условиях нажмите кнопку «Самотестирование», чтобы выполнить

акустооптическое самотестирование и выходной сигнал связи; ·报警状态下按“自检”键，进行报警消声；

·

В  состоянии  тревоги  нажмите  кнопку  «Самотестирование»,  чтобы  отключить

сигнал тревоги;

·故障状态下按“自检”键，进行故障消声。

·

Нажмите    кнопку    «Самотестирование»    в    состоянии    неисправности,    чтобы

заглушить неисправность .

2 、指示灯说明 Описание светового индикатора

指示灯根据不同状态显示不同颜色，状态示意如下表

Световой индикатор отображает разные цвета в зависимости от состояния . Статус показан в таблице ниже .

| 工作状态 Pабочий статус | 指示灯颜色状态 Состояние индикатора | 蜂鸣器 Зуммер |
| --- | --- | --- |
| 正常状态 Hормальное состояние | 绿色闪烁 Зеленая, мерцает | 无声 тихий |
| 故障状态 Cтатус неисправности | 黄色恒亮 желтый постоянный свет | 断续鸣叫 прерывистое щебетание |
| 报警状态 Состояние сигнализации | 红色恒亮 красный постоянный свет | 急促鸣叫 быстрое щебетание |
| 寿命到期 Жизнь истекает | 黄色闪烁 желтый мигающий | 无声 тихий |

9

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

| 序号 № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识/PCB 丝印 Шелкография логотипа/печатной платы | GND/G Земля/Земл я | Up/U Вверх/В | TXD/T ТХД/Т | RXD/R Приём/Р |
| 说明 Описание | 参考电平 опорный уровень | 接口工作电源输出 Рабочая выходн ая мощность ин терфейса | 发送数据端 Отправленные данные: | 接收数据端 При получении данных |

# 六、故障信息 Информация о неисправности

| 故障现象 Признак неисправности | 原因分析 Анализ причины | 排除方法 Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 探测器指示灯不亮 Индикатор анализа тора не загорается | 未正确连接电源 Блок питания подключен неправильно | 检查探测器电源供电或电源线连线是 否正常 Проверьте, исправен ли источник питания ан ализатора или подключение шнура питания . |
| 指示灯黄灯恒亮 Световой индикатор желтого цвета всегда горит | 传感器故障 Отказ датчика | 更换探测器 Заменить анализатор |
| 指示灯黄灯闪烁 Индикатор мигает желтым | 传感器寿命到期 Срок службы датчика истек | 更换探测器 Заменить анализатор |

13

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

| 上电自检状态 Статус самотестировани я при включении питания | 开机自检，指示灯循环闪烁，10s 后 进入正常工作状态 После самотестирования при включении питания индикатор мигает циклически и через 10 секунд переходит в нормальное рабочее состояние . | 自检完成后时，鸣叫一 声，进入正常工作状态 По завершении самотестирования он подаст один звуковой сигнал и перейдет в нормальное рабочее состояние . |
| --- | --- | --- |
| 手动自检状态 Статус ручного самотестировани я | 按下自检按键，指示灯循环闪烁 10s， 过程中启动联动输出，完成自检后进 入正常工作状态 Нажмите кнопку самотестирования, индикатор будет мигать в течение 10 секунд, и во время процесса будет запущен выход связи . После завершения самотестирования он перейдет в нормальное рабочее состояние . | 手动自检时，持续鸣叫 Во время самотестирования вручную он будет продолжать подавать звуковой сигнал . |

3 、使用说明 Инструкция по применению:

通电Бонусы

通电前，检查供电电源及连接线路是否正常。

Перед  включением  питания  проверьте,  в  порядке  ли  источник  питания  и соединительные линии .

接通电源，探测器上电自检，指示灯循环闪烁约 10s 后，蜂鸣器鸣叫一声，进 入正常工作状态。

Включите питание, и  анализатор выполнит самотестирование после включен ия.После того, как индикатор мигнет в течение примерно 10 секунд, раздастся звуко

войсигнал и он перейдет в нормальное рабочее состояние .

注意Внимание

探测器在自检期间不报警！

Aнализатор не подает сигнал тревоги во время самотестирования!

校准Калибровка

校准前，请确保探测器处于洁净空气环境中，并上电正常工作30 分钟以上，按 下自检键，使探测器进入手动自检状态，并再次长按自检键，

10

四川希尔得科技有限公司                                          产品说明书

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»                                       Руководство по продукту

# 七、开箱及检查 Распаковка и осмотр .

·整机配件：产品说明书(1 件) 、产品合格证(1 件) 、安装挂板(1 件) 、安装螺丝配件(1 件)

·

Полный комплект принадлежностей машины: руководство по эксплуатации (1 шт.),

сертификат продукта (1 шт.), монтажная подвесная пластина (1 шт.), аксессуары для установочных винтов (1 шт.).

·开箱检查：产品外观无划痕，标签完整、清晰，配件齐备。

·

Распаковка и проверка: На внешнем виде изделия нет царапин, этикетки целые и

четкие, аксессуары в комплекте .

# 八、质量保证Гарантия качества

四川希尔得科技有限公司（以下简称希尔得）产品在出厂前，经过严格检验， 并符合相关国家标准或行业标准。

Продукция ООО «Сычуань Шилд Технолоджи» (далее именуемаяШилд) п роходит строгий контроль перед отправкой с завода и соответствует соответст вующим национальным стандартам или отраслевым стандартам .

四川希尔得科技有限公司承诺：凡购买希尔得产品的用户， 自购买该产品之日 起一年内如出现质量问题，希尔得免费维修。因以下情况损坏或出现损缺的产品， 不享受此免费维修服务：

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи» обещает: Для всех пользователей, при обретающих продукцию Шилд, если возникнут проблемы с качеством в течен ие одного года с даты покупки, Шилд отремонтирует их бесплатно . Продукты , поврежденные или дефектные по следующим причинам, не подлежат беспла тному ремонту:

1、疏忽、事故、灾害、安装/使用不当；

1.         Халатность,         несчастный         случай,          катастрофа,         неправильная установка/использование;

2 、产品未经授权擅自拆卸改装；

2. Продукт разбирается и модифицируется без разрешения;

3 、人为损坏，不可抗力。

3. Техногенные повреждения и форс-мажорные обстоятельства .

14

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

Перед калибровкой убедитесь, что анализатор находится в среде с чист   ым воздухом, включен и работает нормально в течение более 30 минут . Наж мите кнопку самотестирования, чтобы перевести анализатор в режим ручно  го самотестирования, а затем нажмите и удерживайте кнопку . кнопку самот  естирования еще раз .

正常（绿色）、寿命（黄色）指示灯交替闪烁，设备进入校准状态。

Индикаторы  Normal  (зеленый)  и  Life  (желтый)  мигают  попеременно,  и устройство переходит в состояние калибровки .

待设备进入校准状态，对设备通入 0.3~0.5m/s 流量的目标气体（或置于目标 气体校准环境中）。等待报警指示灯快速闪烁 60 秒后，再次按下自检键。报警指 示灯恒亮且蜂鸣器鸣叫，即气体校准完成。

После того, как оборудование перейдет в состояние калибровки, пропустите целевой газ со скоростью потока 0,3–0,5 м/с в оборудование (или поместите его в среду  калибровки  целевого  газа).  Подождите,  пока  индикатор  сигнализации  не начнет  быстро  мигать  в  течение   60  секунд ,  а  затем  снова  нажмите  кнопку самотестирования .  Когда  световой  индикатор  тревоги  загорится  и  прозвучит

звуковой сигнал, калибровка по газу завершена .

注意Внимание

1 、产品检测、检定前应在洁净空气中保持 48 小时以上通电老化！

1. Перед включением и старением изделие следует хранить на чистом воздухе более 48 часов!

2、设备出厂/使用时间超过 12 个月，应在洁净空气环境下通电老化 72h 以上， 并重新标定/校准后，才可进行检测、检定操作！

2.  Оборудование  было  снято  с  завода/использовалось  более   12  месяцев , должно быть включено и выдержано в течение более 72 часов в среде с чистым воздухом,  а  также  повторно  откалибровано/откалибровано  перед  выполнением операций тестирования и проверки!

3、探测器安装、调试、标校应由经过培训的专业人员进行，为保证检测的准 确性，应每年标校一次，特殊环境下应每半年标校一次！

3.   Установка,    отладка   и    калибровка     анализатора должны    выполнять  сяобученными специалистами . Для обеспечения точности обнаружения калибров куследует  проводить  один  раз  в  год,  а  в  особых  случаях  калибровку  след

уетпроводить каждые шесть месяцев!

4、历史记录 Исторические записи

11

产品说明书 Руководство по продукту

四川希尔得科技有限公司

ООО «Сычуань Шилд Технолоджи»

# 九、联系我们 Свяжитесь с нами

公司地址： 中国（四川） 自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空 港四路2666号浩朗科技园七区502

Адрес компании: Китай (Сычуань), г . Чэнду, Район свободной торговли, район Ш уанлю, Экономическая зона юго-западного аэропорта, ул . Кунган 4, дом 2666, зон а 7, офис 502

咨询热线：400-626-0102（销售、售后）

Горячая линия консультации: 400-626-0102 (продажа, сервисное обслуживание)

电话：028-81511655 Тел.: 028-81511655

邮政编码：610200

Почтовый индекс: 610200

网址：www.sc-shield.com

Веб-сайт: www.sc-shield.com. E-maiL：sales@sc-shield.com

Электронная почта: sales@sc-shield.com

|  | 四川希尔得科技有限公司 ООО «Сычуань Шилд Технолоджи» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保修卡гарантийный талон |  |  |  |  |
| 型号Модель |  |  | 产品编号№ продукта |  |
| 客户Клиент |  |  | 联系电话Контактный номер |  |
| 客户地址Имя заказчика |  |  |  |  |
| 购买日期Дата покупки |  |  |  |  |
| 维修记录Записи о техническом обслуживании |  |  |  |  |